稳压器件

一．概述

使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。上海修江电器设备稳压器的技术参考。当输入电压或负载变化时，控制电路进行取样、比较、放大，然后驱动伺服电机转动，使调压器碳刷的位置改变，通过自动调整线圈匝数比，从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器，还采用电压补偿的原理工作。

二．技术参数

单相0.3-120KVA

三相1.5-800KVA

稳压范围特宽：能充分满足各地用户的需要

输出优质正弦波：能充分满足个中用户的需要

恢复时间短：避免电脑等高精尖电器因受电网瞬时断电的冲击而发生故障甚至损坏

高抗干扰特性：保证电脑等高精尖电器设备免受干扰，能准确和稳定的工作

独具负载短路自动安全保护功能：负载任何短路故障，本机都不因此损害，可避免一般稳压电源因短路导致火灾的危险。负载短路解除能立即自动恢复正常输出。高可靠、长寿命：可视为半永久性设备。抗雷击能力强。

三．工作原理

输出电压通过反馈到误差放大器输入端的分压电阻采样。

误差放大器的正端连接到一个参考电压。这个参考电压是由内部的带隙参考源产生的。

误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此，它提供负载电流以保证输出电压稳定：

Vout = Vref(1+R1/R2)

A.稳压器有一个输入电压适应范围。IEC标准为输入电压在额定值的±10范围内变化.超出范围即自动声光报警且不能使输出电压稳定在要求范围内.

B.输出电压调整率，是输入电压的变化而引起输出量变化的效应﹐当负载为额定值时﹐将输入电压按源电压范围由额定值向上调到上限值和往下限值，测量输出电压的最大变化量（±）。此值越小越好﹐是衡量交流稳压器性能的重要指标。

C.负载调整率：是负载的变化引起输出量变化的效应。改变负载电流大小﹐测量输出电压的变化量（±）。此值越小越好﹐也是衡量交流稳压器性能的重要指标。

D.输出电压相对谐波含量（亦称输出电压失真度），通常用THD表示，是谐波含量的总有效值与基波有效值之比﹐当负载为额定值﹑输入电压失真度满足基准条件时（一般应小于3）﹐在输入电压为最低值﹑额定值和最高值时测量输出电压失真度﹐取其最大者.此值越小越好.

E.效率：是输出的有功功率P0与输入的有功功率Pi之比（百分数）﹐

F.负载功率因素

稳压器容量都用伏安（VA）或千伏安（KVA）值表示﹐是负载中除纯电阻性负载外﹐还有感性和容性负载﹐即负载中除有功功率外﹐还有无功功率。这个指针反映了交流稳压电源带感性及容性负载的能力。

一般交流稳压电源，负载功率因素cosφ为0.8﹐当产品为1KW时﹐输出的有功功率（即带阻性负载的能力）最大为800W.如果产品用1KW表示时（cosφ仍为0.8）﹐可输出有功功率1KW﹐这时可输出的功率S=1000/0.8=1250VA。负载功率因素数值较小时﹐表示电源设备适应电抗性负载的能力较强。

G.交流稳压器的参数还有输出功率﹑输入频率﹑源频率效应﹑随机偏差（时间漂移）﹑空载输入功率﹑源功率因素（此值与负载功率因素不同﹐希望越大越好﹐最大为1）﹑源电流相对谐波含量﹑音频噪声等项﹐三相交流稳压电源﹐还有三相输出电压不平衡度等﹐这些指针的定义及测试方法可参考有关标准。

四．使用方法

一、安装
1.接入市电（按照国家规定的左零右火接线标准）
①接入设备的输入导线线径必须保证≥0.75mm2铜芯线
②接入设备的输入,输出线卡镙丝必须拧紧
③输入、输出线不得接反
④设备前端不能以漏电保护器代替空气开关
2.接入负载
负载功率不能超出稳压电源的最大功率：1KVA.负载率为1KVA×0.8=0.8KVA）
①输出线路的所有线接口必须接紧，否则会因为电流较大造成线路发热，来影响有效功率
3.开启稳压电源（严禁先开启负载，后开启稳压电源）
①请保证电脑显示器是关闭的情况下开启稳压电源。
②开启之前先测量输入电压值应为（175-280V之间）。
③察看机器自带的输出电压表应为220V。

五．仪器保养

1）负载电流不应超过允许值。

2）输入电压在允许范围内，输出电压不稳定应立即进行检查。输入电压允许超范围，输出电压的改变若对用户影响不大，可继续运行。当输入电压返回到允许范围内，输出电压即能自动保持稳定；

3）稳压器没有独立的分相控制与调节功能，输入电压的不平衡将会出现在输出端，如需分相调节可向我们提出；

4）在正常使用条件下，稳压器在额定负载下能长期连续运行；

5）正常运行时不需要专人维护；

6）根据不同的使用环境，维护周期有较大差异，但最长周期不应超过半年。维护时应停电进行。维护包括：

7)彻底清扫稳压器各部位，使之不留灰尘污垢，特别是电刷、接触调压器的裸露部分（滑道）、电刷滑动导轨以及变速传动部件，必须用（汽油）与棉布洗净擦干；

8)更换已磨损或坏的电刷；

9)发现有故障或损坏的元器件应及时修理或更换；

10)使用一段时间后（一般为2—3个月）应调整链条的松紧或螺杆的间隙程度，稍微有点活动余地即可。