模拟开关

概述：将多路被测信号分别传送到A/D转换器进行转换。

技术参数：开关速度，开关耐压，开关最大电流，导通电阻，关断阻抗

工作原理：设选择第1路模拟信号。则令通道控制信号UC1= 0，晶体管T1′截止，集电极为高电平，晶体管T1导通，输入信号电压Ui1被选中。当令通道控制信号UC2= 0 时，则选中第2路模拟信号， UO = Ui2 。 在控制信号UC1～ UC8中不能同时有两个或两个以上为0。

使用方法：1.单端接法

把所有输入信号源的一端接至同一信号地，另一端各自接至多路开关的相应输入端。

2. 双端接法

把所有输入信号源的两端各自分别接至多路开关的输入端。

仪器保养：模拟开关在未加电时提供信号隔离功能。在系统出现故障时需要进行断电保护。

- 电源控制器

概述：可以发送RS-232和RS-485代码，用电脑和中控对设备进行控制的装置。

技术参数：串行数量控制方式，电源通道，控制端口，波特率，数据位，停止位，校验位

工作原理：1）电源状态显示LED:

绿色LED灯，Ⅰ路进线和Ⅱ路进线上各有1个。当供电电源正常时，对应的LED灯常亮。

2）负荷输出状态LED:

绿色LED灯，Ⅰ路进线和Ⅱ路进线上各有1个。当有负荷输出时, 对应的LED灯常亮。

3) 故障脱扣显示LED

红色LED灯，Ⅰ路进线和Ⅱ路进线上各有1个。当断路器因故障发生脱扣时, 对应的LED灯常亮，同时蜂鸣器报警。

4）I路断路器合闸按钮:

此按钮仅在手动模式下有效。在手动模式下，按下此按钮：

- 当装置处于双分状态且Ⅰ路电源正常，控制器发送合闸指令，驱动Ⅰ路断路器合闸，启动Ⅰ路电源供电。

5）II路断路器合闸按钮：

此按钮仅在手动模式下有效。在手动模式下，按下此按钮：

- 当装置处在双分状态且Ⅱ路电源正常，控制器发送合闸指令，驱动Ⅱ路断路器合闸，启动II路电源供电。

6）双分按钮：

此按钮仅在手动模式下有效。在手动模式下，按下此按钮：

- 当负荷有输出，且两路供电电源中，只要有一路的A相电压高于200VAC，则控制器发送分闸指令，驱动相应的断路器分闸，切断负荷输出。

7）I路输出延时时间调整：(出厂默认值为3s)

拨动I路输出延时时间调整拨码开关，整定I路输出延时时间，具体延时时间见图2。

8）II路输出时间延时调整:

拨动II路输出延时时间调整拨码开关，整定II路输出延时时间，具体延时时间见图2。

9）模式转换按钮：

| 通过按动模式转换按钮，控制器可在“Ⅰ路进线电源主用”、“Ⅱ路进线电源主用”、“对等”、“手动”四种状态下循环切换工作模式，同时对应的模式状态显示LED常亮。工作模式 | Ⅰ路主用 | 只要Ⅰ路电源正常时，供电电源就取自Ⅰ路进线电源。 |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅱ路主用 | 只要Ⅱ路电源正常时，供电电源就取自Ⅱ路进线电源。 |
|  | 对 等 | 只要供电电源正常，就不进行电源切换操作。 |
|  | 手动 | 在此状态下可对断路器进行强制分合闸操作。 |